Додаток №1

до рішення виконавчого комітету

Дрогобицької міської ради

від 25.11.2025 №380

ПОТОЧНІ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ

НОРМАТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПИТНОЇ ВОДИ

| № п/п | Складові індивідуальних технологічних нормативів використання питної води підприємства | Поточні ІТНВПВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тис. м3/рік | м3/1000 м3 піднятої води |
| ІТНВПВ у водопровідному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |  |  |  |
|  | Втрати води підприємства | 1763,822 | 300,000 |
| 1. | Витоки питної води | 1370,396 | 233,084 |
| 1.1 | витоки при підйомі та очищенні | 10,657 | 1,813 |
|  | протікання через ущільнення | 1,833 | 0,312 |
|  | протікання через закриту арматуру | 0,818 | 0,139 |
|  | витоки води з ємнісних споруд | 8,006 | 1,362 |
| 1.2 | витоки води, пов’язані з аваріями на трубопроводах | 384,276 | 65,360 |
|  | витікання при аваріях | 74,183 | 12,618 |
|  | втрати при промивці та дезінфекції | 310,093 | 52,742 |
| 1.3 | сховані витоки води з трубопроводів | 902,849 | 153,561 |
|  | протікання через стики і стіни трубопроводів | 279,688 | 47,571 |
|  | сховані витоки через невиявлені свищі | 623,161 | 105,990 |
| 1.4 | витоки води з ємнісних споруд | 28,673 | 4,877 |
| 1.5 | витоки води через нещільності арматури | 37,551 | 6,387 |
|  | протікання через ущільнення | 25,960 | 4,415 |
|  | протікання через закриту арматуру | 11,591 | 1,972 |
| 1.6 | витоки води на водорозбірних колонках | 6,388 | 1,087 |
| 2. | Необліковані втрати питної води | 393,426 | 66,916 |
| 2.1 | втрати води, які не обліковані засобами вимірювальної техніки | 318,207 | 54,122 |
|  | витрати за рахунок подачі води нижче порога чутливості засобів вимірювальної техніки | 318,111 | 54,106 |
|  | втрати води за рахунок похибок засобів вимірювальної техніки | 0,096 | 0,016 |
|  | витрати із-за несправності засобів вимірювальної техніки | 0,000 | 0,000 |
| 2.2 | втрати, пов'язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 10,377 | 1,765 |
| 2.3 | втрати, пов'язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 35,823 | 6,093 |
| 2.4 | технологічні втрати води на протипожежні цілі | 29,020 | 4,936 |
|  | втрати на пожежогасіння | 28,241 | 4,803 |
|  | втрати на перевірку пожежних гідрантів | 0,779 | 0,133 |
|  | Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві | 282,528 | 48,054 |
| 1. | Технологічні витрати на виробництво питної води | 15,350 | 2,611 |
| 1.1 | витрати води на промивку свердловин і підтримання в них необхідного рівня води | 15,156 | 2,578 |
| 1.2 | витрати води на роботу хіміко-бактеріологічної лабораторії | 0,193 | 0,033 |
| 2. | Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води | 253,810 | 43,169 |
| 2.1 | витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 152,795 | 25,988 |
| 2.2 | витрати води на власні потреби насосних станцій | 5,122 | 0,871 |
| 2.3 | витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 95,892 | 16,310 |
| 3. | Технологічні витрати на допоміжних об'єктах | 4,207 | 0,716 |
| 4. | Витрати води на господарсько-питні потреби працівників | 0,696 | 0,118 |
| 5. | Витрати води на утримання зон санітарної охорони, територій і приміщень | 8,659 | 1,473 |
| ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 відведених стічних вод |  |  |  |
|  | Технологічні витрати питної води у каналізаційному господарстві | 11,441 | 1,070 |
| 1. | Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування) стічних вод; | 2,829 | 0,265 |
| 2. | Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів; | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Технологічні витрати на допоміжних об’єктах каналізації | 1,977 | 0,185 |
| 4. | Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства | 0,703 | 0,066 |
| 5. | Технологічні витрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані. | 5,931 | 0,555 |
| ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000м3 піднятої води |  | 11,441 | 1,946 |
| Поточні ІТНВПВ для підприємства, м³/1000м³ піднятої води |  | 2057,789 | 350,00 |

Керуючий справами виконкому 					Віталій ВОВКІВ